山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目竣工环境保护验收意见

2023年5月13日，山东冠军纸业有限公司根据《山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省德州市齐河县潘店镇政府东两华里，项目建设生产规模为每小时发电0.058万kWh，年发电量462万kWh。项目占地480平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年09月，山东冠军纸业有限公司委托德州市环境保护科学研究所有限公司编制完成了《山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目环境影响报告表》。2022年10月17日，齐河县行政审批服务局以齐审批建【2022】149号《关于山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目环境影响报告表的批复》，对该项目进行了批复。

（三）投资情况

- 项目实际总投资580万元，环保投资为25万元。

- （四）验收范围

- 本次验收范围包括：污水处理站节能减排技改项目建设主体工程及废气、噪声等环保工程。

- 二、工程变动情况

该项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均与环评一致，项目无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目汽水分离器分离出废水，汽水分离器位于厌氧塔顶部，分离后的废水回厌氧塔，不外排。2、废气

本项目发电机组燃烧沼气废气进入泽诚热力锅炉。发电机组废气进入山东泽诚热力有限公司锅炉燃烧排放。依托山东泽诚热力有限公司锅炉及环保设备（锅炉采用袋式除尘器+湿法脱硫除尘（协同）+高效除雾除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+低氮燃烧技术+SNCR脱硝，燃烧废气通过1根120m高排气筒排放）

3、噪声

项目生产过程中噪声主要为汽水分离器、脱硫塔、风机等机械设备噪声，其噪声值在80-95dB(A) 之间。企业选用低噪声设备，生产设备均在车间内作业，对高噪声设备进行基础减震、建筑物隔音及距离衰减措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。4、固废

本项目脱硫系统产生的硫单质，收集后外售。

废脱硫剂半年一换，由厂家回收。

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以中的相关规定贮存。

四、环境保护设施调试效果

本次验收监测于2023年4月29日~2023年4月30日进行，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常。污染物排放情况如下：

1、废气

锅炉废气中折算后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值分别为4.8mg/m3、13mg/m3、41mg/m3，林格曼黑度<1级，排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)表2标准要求（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫：35mg/m3、氮氧化物：50mg/m3、林格曼黑度<1级）。锅炉废气中氨排放浓度最大值为1.13mg/m3，排放浓度满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）技术要求（氨：8.0mg/m3）。

2、噪声

经监测，厂界昼间最大噪声为60dB（A），夜间最大噪声为52dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。

3、固废

本项目脱硫系统产生的硫单质，产生量为0.6t/a，收集后外售。废脱硫剂半年一换，产生量为11t/a，由厂家回收。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定贮存。

4、废水验收监测期间，项目汽水分离器分离出废水，废水量为160m3/a，汽水分离器位于厌氧塔顶部，分离后的废水回厌氧塔，不外排。五、验收结论

山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，在完成验收组提出的整改要求后，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、建议和要求

完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验收组

2023年5月13日